## IEEE9500
Recloser | Line | Terminal | Bus1 | Bus2 | I_full_load | R1 | X1 | R0 | X0 | Feeder | Notes | kv | i3ph | i1ph | Phase Trip | Mpickup | Fault Buses | Devices
r1 | LINE.HVMV_SUB_CONNECTOR | 1 | hvmv11sub1_hsb | hvmv_sub1_48332 | 177.16 | 0.16119 | 0.84373 | 0.14298 | 0.7053 | 1 | Head | 12.47 | 8.3814 | 8.8607 | 400 | 20.9536 | hvmv_sub1_48332 | r1, r7
r2 | LINE.HVMV69S2B2_SW | 1 | hvmv11sub2_lsb | m1047300 | 231.97 | 0.22255 | 1.0067 | 0.31684 | 1.1144 | 2 | Head | 12.47 | 6.983 | 6.7092 | 400 | 17.4576 | m1047300 | r2
r3 | LINE.HVMV69S3B2_SW | 1 | hvmv11sub3_hsb | e203026 | 270.4 | 0.2366 | 1.0042 | 0.36671 | 1.2255 | 3 | Head | 12.47 | 6.9784 | 6.4644 | 400 | 17.4459 | e203026 | r3
r4 | LINE.LN0956471_SW | 1 | n1136670 | d5956471-2_int | 84.99 | 0.8062 | 1.8816 | 1.6978 | 3.9337 | 3 |  | 12.47 | 3.5171 | 2.5779 | 200 | 17.5853 | d5956471-2_int | r4
r5 | LINE.LN6350556-2 | 1 | M1069517 | N1136367 | 66.15 | 1.3521 | 2.3548 | 2.844 | 5.5925 | 3 |  | 12.47 | 2.6514 | 1.8459 | 200 | 13.257 | M1069517 | r5
r6 | LINE.LN5502532-1 | 1 | 190-7361 | D5472350-1_INT | 57.79 | 0.73133 | 1.9123 | 1.9031 | 4.4282 | 2 | at regulator | 12.47 | 3.5165 | 2.4233 | 200 | 17.5824 | 190-7361 | r6
r7 | LINE.LN6413954-1 | 1 | L2955077 | M1142851 | 97.44 | 0.61312 | 1.5645 | 1.4348 | 3.1808 | 1 |  | 12.47 | 4.2846 | 3.154 | 200 | 21.4228 | M1142851 | r7
r8 | LINE.LN6359077-1 | 1 | L2937757 | L3067448 | 2.94 | 2.1252 | 1.7928 | 2.9077 | 3.9471 | 1 | PV farm | 12.47 | 2.5894 | 2.0785 | 200 | 12.947 | L3067448 | r8
r9 | LINE.LN2001100-1 | 1 | M2001000 | M2001100 | 40.01 | 0.99612 | 1.7055 | 1.6934 | 3.5386 | 2 | PV farm | 12.47 | 3.6452 | 2.7457 | 200 | 18.2259 | M2001100 | r9
[17 empty] | m1069461 | r3
[17 empty] | n1138603 | r2
[17 empty] | m1026950 | r3
[17 empty] | l2973155 | r4
Source Transformer Name | Low-side Bus
Transformer.HVMV69_11SUB1 | REGXFMR_HVMV11SUB1_LSB |  |  |  | 173.83
Transformer.HVMV69_11SUB2 | REGXFMR_HVMV11SUB2_LSB |  |  |  | 230.52
Transformer.HVMV69_11SUB3 | REGXFMR_HVMV11SUB3_LSB |  |  |  | 268.71