## COMTRADE
PSCAD Index | Name | Location | PSCAD Units | EMTP Units | EMTP Min | EMTP Max | EMTP A | EMTP B | EMTP Primary | EMTP Secondary | Data Min | -32767
1 | VA | POC | kV | V | -375588.4272 | 375588.4272 | 11.4624 | 0 | 1000 | 1 | Data Max | 32767
2 | VB | POC | kV | V | -375588.4272 | 375588.4272 | 11.4624 | 0 | 1000 | 1 | S plant | 100000000
3 | VC | POC | kV | V | -375588.4272 | 375588.4272 | 11.4624 | 0 | 1000 | 1 | V POC | 230000
4 | IA | Plant | kA | A | -2129.9911 | 2129.9911 | 0.065004 | 0 | 1000 | 1 | Ibase | 251.0219
5 | IB | Plant | kA | A | -2129.9911 | 2129.9911 | 0.065004 | 0 | 1000 | 1 | Vscale | 1
6 | IC | Plant | kA | A | -2129.9911 | 2129.9911 | 0.065004 | 0 | 1000 | 1 | Iscale | 1
7 | Vrms | POC | kV | V | 0 | 265581.1238 | 4.0526 | 132790.5619 | 1000 | 1 | Sscale | 1
8 | P | Plant | MW | W | -300000000 | 300000000 | 9155.5528 | 0 | 1000000 | 1 | VpuMax | 2
9 | Q | Plant | Mvar | var | -300000000 | 300000000 | 9155.5528 | 0 | 1000000 | 1 | IpuMax | 6
10 | F | POC | Hz | Hz | 55 | 65 | 0.00015259 | 60 | 1 | 1 | SpuMax | 3

## Source
Vf [pu] | Xf [W] | Lf [H] | Zs | 10
0.01 | 0.10063 | 0.00026692 | Deg | 85
0.25 | 3.3206 | 0.0088083 | Rad | 1.4835
0.5 | 9.9619 | 0.026425 | Rs | 0.87156
0.8 | 39.8478 | 0.1057 | Xs | 9.9619
|  |  | kVs | 230
|  |  | SC MVA | 5290
|  |  | IBR MVA | 100
|  |  | SCR | 52.9

## Weak
Vf [pu] | Xf [W] | Lf [H] | Zs | 211.6
0.01 | 2.1292 | 0.005648 | Deg | 85
0.25 | 70.2649 | 0.18638 | Rad | 1.4835
0.5 | 210.7948 | 0.55915 | Rs | 18.4422
0.8 | 843.1792 | 2.2366 | Xs | 210.7948
|  |  | kVs | 230
|  |  | SC MVA | 250
|  |  | IBR MVA | 100
|  |  | SCR | 2.5

## StepSCR
SCR | SCMVA | X1 [W] | Zs [W] | Rs [W] | Xs [W] | kVs | 230
20 | 2000 | 26.45 | -37.03 |  |  | IBR MVA | 100
10 | 1000 | 52.9 | -10.58 |  |  | Xt [pu] | 0.12
5 | 500 | 105.8 | 42.32 | 3.6883 | 42.159 | Xt [W] | 63.48
4 | 400 | 132.25 | 68.77 | 5.9936 | 68.5083 | SCR Xt | 8.3333
3 | 300 | 176.3333 | 112.8533 | 9.8356 | 112.4239
2.5 | 250 | 211.6 | 148.12 | 12.9092 | 147.5564
2 | 200 | 264.5 | 201.02 | 17.5196 | 200.2551
1 | 100 | 529 | 465.52 | 40.5718 | 463.7486