## COMTRADE
PSCAD Index | Name | Location | PSCAD Units | EMTP Units | EMTP Min | EMTP Max | EMTP A | EMTP B | EMTP Primary | EMTP Secondary | Data Min | -32767
1 | VA | POC | kV | V | -375588.4272 | 375588.4272 | 11.4624 | 0 | 1000 | 1 | Data Max | 32767
2 | VB | POC | kV | V | -375588.4272 | 375588.4272 | 11.4624 | 0 | 1000 | 1 | S plant | 100000000
3 | VC | POC | kV | V | -375588.4272 | 375588.4272 | 11.4624 | 0 | 1000 | 1 | V POC | 230000
4 | IA | Plant | kA | A | -2129.9911 | 2129.9911 | 0.065004 | 0 | 1000 | 1 | Ibase | 251.0219
5 | IB | Plant | kA | A | -2129.9911 | 2129.9911 | 0.065004 | 0 | 1000 | 1 | Vscale | 1
6 | IC | Plant | kA | A | -2129.9911 | 2129.9911 | 0.065004 | 0 | 1000 | 1 | Iscale | 1
7 | Vrms | POC | kV | V | 0 | 265581.1238 | 4.0526 | 132790.5619 | 1000 | 1 | Sscale | 1
8 | P | Plant | MW | W | -300000000 | 300000000 | 9155.5528 | 0 | 1000000 | 1 | VpuMax | 2
9 | Q | Plant | Mvar | var | -300000000 | 300000000 | 9155.5528 | 0 | 1000000 | 1 | IpuMax | 6
10 | F | POC | Hz | Hz | 55 | 65 | 0.00015259 | 60 | 1 | 1 | SpuMax | 3

## Source
Vf [pu] | Xf [W] | Lf [H] | Zs | 10
0.01 | 0.10063 | 0.00026692 | Deg | 85
0.25 | 3.3206 | 0.0088083 | Rad | 1.4835
0.5 | 9.9619 | 0.026425 | Rs | 0.87156
0.8 | 39.8478 | 0.1057 | Xs | 9.9619
|  |  | kVs | 230
|  |  | SC MVA | 5290
|  |  | IBR MVA | 100
|  |  | SCR | 52.9

## Weak
Vf [pu] | Xf [W] | Lf [H] | Zs | 211.6
0.01 | 2.1292 | 0.005648 | Deg | 85
0.25 | 70.2649 | 0.18638 | Rad | 1.4835
0.5 | 210.7948 | 0.55915 | Rs | 18.4422
0.8 | 843.1792 | 2.2366 | Xs | 210.7948
|  |  | kVs | 230
|  |  | SC MVA | 250
|  |  | IBR MVA | 100
|  |  | SCR | 2.5

## StepSCR
|  |  | Solar |  | Wind
SCR | SCMVA | X1 [W] | Xplant | Xs [W] | Xplant | Xs [W] | kVs | 230
20 | 2000 | 26.45 | 74.06 | -47.61 | 100.13 | -73.68 | IBR MVA | 100
10 | 1000 | 52.9 | 74.06 | -21.16 | 100.13 | -47.23
5 | 500 | 105.8 | 74.06 | 31.74 | 100.13 | 5.67
4 | 400 | 132.25 | 74.06 | 58.19 | 100.13 | 32.12
3 | 300 | 176.3333 | 74.06 | 102.2733 | 100.13 | 76.2033
2.5 | 250 | 211.6 | 74.06 | 137.54 | 100.13 | 111.47
2 | 200 | 264.5 | 74.06 | 190.44 | 100.13 | 164.37
1.5 | 150 | 352.6667 | 74.06 | 278.6067 | 100.13 | 252.5367
1 | 100 | 529 | 74.06 | 454.94 | 100.13 | 428.87
|  |  | SCR Xplant | 7.1429 | SCR Xplant | 5.2831

## IEEE39m
Matpower Dispatch | [5 empty] | PSCAD |  |  | EMTP |  |  | Matpower Buses | [5 empty] | Matpower Branches | [7 empty] | 345 | 100 | 376.9911 | 1190.25 | 180000
Gen | Bus | Pg | Qg | Vg | Pmax | Pg | Vg | S | Pg | Vg | S | Bus | Pd | Qd | Vm | Va | kVbase | Index | From | To | S (normal) | r | x | b | t | L | C | Zsurge | V [us] | Len [mi]
1 | 30 | 250 | 161.762 | 1.0499 | 1040 | 250 | 1.048 | 800 | 250 | 1.045 | 1000 | 1 | 97.6 | 44.2 | 1.0394 | -13.5366 | 345 | 1 | 1 | 2 | 600 | 0.0035 | 0.0411 | 0.6987 | 0 | 0.12976 | 1.5571e-06 | 288.678 | 449.5057 | 80.911
2 | 31 | 677.871 | 221.574 | 0.982 | 646 | 547.326 | 0.982 | 800 | 572.16 | 0.98 | 1000 | 2 | 0 | 0 | 1.0485 | -9.7853 | 345 | 2 | 1 | 39 | 1000 | 0.001 | 0.025 | 0.75 | 0 | 0.078931 | 1.6714e-06 | 217.3089 | 363.2198 | 65.3796
3 | 32 | 650 | 206.965 | 0.9841 | 725 | 650 | 0.983 | 800 | 650 | 0.9831 | 1000 | 3 | 322 | 2.4 | 1.0307 | -12.2764 | 345 | 3 | 2 | 3 | 500 | 0.0013 | 0.0151 | 0.2572 | 0 | 0.047674 | 5.7319e-07 | 288.3973 | 165.3076 | 29.7554
4 | 33 | 632 | 108.293 | 0.9972 | 652 | 632 | 0.997 | 800 | 632 | 0.9972 | 1000 | 4 | 500 | 184 | 1.0045 | -12.6267 | 345 | 4 | 2 | 25 | 500 | 0.007 | 0.0086 | 0.146 | 0 | 0.027152 | 3.2537e-07 | 288.8757 | 93.9928 | 16.9187
5 | 34 | 508 | 166.688 | 1.0123 | 508 | 508 | 1.012 | 800 | 508 | 1.0075 | 600 | 5 | 0 | 0 | 1.006 | -11.1923 | 345 | 5 | 2 | 30 | 900 | 0 | 0.0181 | 0 | 1.025 | 0.057146 | 0
6 | 35 | 650 | 210.661 | 1.0494 | 687 | 650 | 1.049 | 1000 | 650 | 1.0493 | 1000 | 6 | 0 | 0 | 1.0082 | -10.4083 | 345 | 6 | 3 | 4 | 500 | 0.0013 | 0.0213 | 0.2214 | 0 | 0.067249 | 4.9341e-07 | 369.1809 | 182.1577 | 32.7884
7 | 36 | 560 | 100.165 | 1.0636 | 580 | 560 | 1.064 | 800 | 560 | 1.0635 | 1000 | 7 | 233.8 | 84 | 0.9984 | -12.7556 | 345 | 7 | 3 | 18 | 500 | 0.0011 | 0.0133 | 0.2138 | 0 | 0.041991 | 4.7647e-07 | 296.8658 | 141.4486 | 25.4607
8 | 37 | 540 | -1.3695 | 1.0275 | 564 | 540 | 1.028 | 800 | 540 | 1.0278 | 1000 | 8 | 522 | 176.6 | 0.99787 | -13.3358 | 345 | 8 | 4 | 5 | 600 | 0.0008 | 0.0128 | 0.1342 | 0 | 0.040413 | 2.9908e-07 | 367.5927 | 109.9386 | 19.7889
9 | 38 | 830 | 21.7327 | 1.0265 | 865 | 830 | 1.027 | 1000 | 830 | 1.0265 | 1000 | 9 | 6.5 | -66.6 | 1.0383 | -14.1784 | 345 | 9 | 4 | 14 | 500 | 0.0008 | 0.0129 | 0.1382 | 0 | 0.040728 | 3.0799e-07 | 363.6462 | 111.9999 | 20.16
10 | 39 | 1000 | 78.4674 | 1.03 | 1100 | 1003 | 1.03 | inf bus | 1000 | 1.03 | 10000 | 10 | 0 | 0 | 1.0178 | -8.1709 | 345 | 10 | 5 | 6 | 1200 | 0.0002 | 0.0026 | 0.0434 | 0 | 0.0082088 | 9.6721e-08 | 291.3265 | 28.1774 | 5.0719
| Total Gen | 6297.871 |  |  | 7367 | 6170.326 |  | Total Gen | 6192.16 |  |  | 11 | 0 | 0 | 1.0134 | -8.937 | 345 | 11 | 5 | 8 | 900 | 0.0008 | 0.0112 | 0.1476 | 0 | 0.035361 | 3.2894e-07 | 327.8718 | 107.8502 | 19.413
| Loads | 6254.23 | [5 empty] | Loads | 6097 |  |  | 12 | 8.53 | 88 | 1.0008 | -8.9988 | 345 | 12 | 6 | 7 | 900 | 0.0006 | 0.0092 | 0.113 | 0 | 0.029047 | 2.5183e-07 | 339.6197 | 85.5268 | 15.3948
| Losses | 43.641 | [5 empty] | Losses | 95.16 |  |  | 13 | 0 | 0 | 1.0149 | -8.9299 | 345 | 13 | 6 | 11 | 480 | 0.0007 | 0.0082 | 0.1389 | 0 | 0.025889 | 3.0955e-07 | 289.1971 | 89.5214 | 16.1139
[12 empty] | 14 | 0 | 0 | 1.0123 | -10.7153 | 345 | 14 | 6 | 31 | 1800 | 0 | 0.025 | 0 | 1.07 | 0.078931 | 0
[12 empty] | 15 | 320 | 153 | 1.0162 | -11.3454 | 345 | 15 | 7 | 8 | 900 | 0.0004 | 0.0046 | 0.078 | 0 | 0.014523 | 1.7383e-07 | 289.0479 | 50.2453 | 9.0441
[12 empty] | 16 | 329 | 32.3 | 1.0325 | -10.0333 | 345 | 16 | 8 | 9 | 900 | 0.0023 | 0.0363 | 0.3804 | 0 | 0.11461 | 8.4776e-07 | 367.6811 | 311.7041 | 56.1067
[12 empty] | 17 | 0 | 0 | 1.0342 | -11.1164 | 345 | 17 | 9 | 39 | 900 | 0.001 | 0.025 | 1.2 | 0 | 0.078931 | 2.6743e-06 | 171.7978 | 459.4407 | 82.6993
[12 empty] | 18 | 158 | 30 | 1.0316 | -11.9862 | 345 | 18 | 10 | 11 | 600 | 0.0004 | 0.0043 | 0.0729 | 0 | 0.013576 | 1.6246e-07 | 289.0737 | 46.9642 | 8.4536
[12 empty] | 19 | 0 | 0 | 1.0501 | -5.4101 | 345 | 19 | 10 | 13 | 600 | 0.0004 | 0.0043 | 0.0729 | 0 | 0.013576 | 1.6246e-07 | 289.0737 | 46.9642 | 8.4536
[12 empty] | 20 | 680 | 103 | 0.99101 | -6.8212 | 345 | 20 | 10 | 32 | 900 | 0 | 0.02 | 0 | 1.07 | 0.063145 | 0
[12 empty] | 21 | 274 | 115 | 1.0323 | -7.6287 | 345 | 21 | 12 | 11 | 500 | 0.0016 | 0.0435 | 0 | 1.006 | 0.13734 | 0
[12 empty] | 22 | 0 | 0 | 1.0501 | -3.1831 | 345 | 22 | 12 | 13 | 500 | 0.0016 | 0.0435 | 0 | 1.006 | 0.13734 | 0
[12 empty] | 23 | 247.5 | 84.6 | 1.0451 | -3.3813 | 345 | 23 | 13 | 14 | 600 | 0.0009 | 0.0101 | 0.1723 | 0 | 0.031888 | 3.8399e-07 | 288.175 | 110.6553 | 19.918
[12 empty] | 24 | 308.6 | -92.2 | 1.038 | -9.9138 | 345 | 24 | 14 | 15 | 600 | 0.0018 | 0.0217 | 0.366 | 0 | 0.068512 | 8.1566e-07 | 289.8194 | 236.3955 | 42.5512
[12 empty] | 25 | 224 | 47.2 | 1.0577 | -8.3692 | 345 | 25 | 15 | 16 | 600 | 0.0009 | 0.0094 | 0.171 | 0 | 0.029678 | 3.8109e-07 | 279.0642 | 106.3484 | 19.1427
[12 empty] | 26 | 139 | 17 | 1.0526 | -9.4388 | 345 | 26 | 16 | 17 | 600 | 0.0007 | 0.0089 | 0.1342 | 0 | 0.028099 | 2.9908e-07 | 306.5187 | 91.6727 | 16.5011
[12 empty] | 27 | 281 | 75.5 | 1.0383 | -11.3622 | 345 | 27 | 16 | 19 | 600 | 0.0016 | 0.0195 | 0.304 | 0 | 0.061566 | 6.7749e-07 | 301.4524 | 204.2316 | 36.7617
[12 empty] | 28 | 206 | 27.6 | 1.0504 | -5.9284 | 345 | 28 | 16 | 21 | 600 | 0.0008 | 0.0135 | 0.2548 | 0 | 0.042623 | 5.6785e-07 | 273.9715 | 155.5734 | 28.0032
[12 empty] | 29 | 283.5 | 26.9 | 1.0501 | -3.1699 | 345 | 29 | 16 | 24 | 600 | 0.0003 | 0.0059 | 0.068 | 0 | 0.018628 | 1.5154e-07 | 350.5982 | 53.1312 | 9.5636
[12 empty] | 30 | 0 | 0 | 1.0499 | -7.3705 | 20 | 30 | 17 | 18 | 600 | 0.0007 | 0.0082 | 0.1319 | 0 | 0.025889 | 2.9395e-07 | 296.7719 | 87.2365 | 15.7026
[12 empty] | 31 | 9.2 | 4.6 | 0.982 | 0 | 20 | 31 | 17 | 27 | 600 | 0.0013 | 0.0173 | 0.3216 | 0 | 0.05462 | 7.1672e-07 | 276.0598 | 197.8563 | 35.6141
[12 empty] | 32 | 0 | 0 | 0.9841 | -0.18844 | 20 | 32 | 19 | 20 | 900 | 0.0007 | 0.0138 | 0 | 1.06 | 0.04357 | 0
[12 empty] | 33 | 0 | 0 | 0.9972 | -0.19317 | 20 | 33 | 19 | 33 | 900 | 0.0007 | 0.0142 | 0 | 1.07 | 0.044833 | 0
[12 empty] | 34 | 0 | 0 | 1.0123 | -1.6311 | 20 | 34 | 20 | 34 | 900 | 0.0009 | 0.018 | 0 | 1.009 | 0.05683 | 0
[12 empty] | 35 | 0 | 0 | 1.0494 | 1.7765 | 20 | 35 | 21 | 22 | 900 | 0.0008 | 0.014 | 0.2565 | 0 | 0.044201 | 5.7163e-07 | 278.0728 | 158.9559 | 28.6121
[12 empty] | 36 | 0 | 0 | 1.0636 | 4.4684 | 20 | 36 | 22 | 23 | 600 | 0.0006 | 0.0096 | 0.1846 | 0 | 0.030309 | 4.114e-07 | 271.4301 | 111.6658 | 20.0999
[12 empty] | 37 | 0 | 0 | 1.0275 | -1.5829 | 20 | 37 | 22 | 35 | 900 | 0 | 0.0143 | 0 | 1.025 | 0.045148 | 0
[12 empty] | 38 | 0 | 0 | 1.0265 | 3.8928 | 20 | 38 | 23 | 24 | 600 | 0.0022 | 0.035 | 0.361 | 0 | 0.1105 | 8.0452e-07 | 370.6113 | 298.1649 | 53.6697
[12 empty] | 39 | 1104 | 250 | 1.03 | -14.5353 | 345 | 39 | 23 | 36 | 900 | 0.0005 | 0.0272 | 0 | 1 | 0.085877 | 0
[12 empty] | Total | 6254.23 | 1387.1 |  |  |  | 40 | 25 | 26 | 600 | 0.0032 | 0.0323 | 0.531 | 0 | 0.10198 | 1.1834e-06 | 293.5568 | 347.3901 | 62.5302
[18 empty] | 41 | 25 | 37 | 900 | 0.0006 | 0.0232 | 0 | 1.025 | 0.073248 | 0
[18 empty] | 42 | 26 | 27 | 600 | 0.0014 | 0.0147 | 0.2396 | 0 | 0.046411 | 5.3397e-07 | 294.8176 | 157.424 | 28.3363
[18 empty] | 43 | 26 | 28 | 600 | 0.0043 | 0.0474 | 0.7802 | 0 | 0.14965 | 1.7387e-06 | 293.3759 | 510.1067 | 91.8192
[18 empty] | 44 | 26 | 29 | 600 | 0.0057 | 0.0625 | 1.029 | 0 | 0.19733 | 2.2932e-06 | 293.3395 | 672.6925 | 121.0846
[18 empty] | 45 | 28 | 29 | 600 | 0.0014 | 0.0151 | 0.249 | 0 | 0.047674 | 5.5492e-07 | 293.1075 | 162.6511 | 29.2772
[18 empty] | 46 | 29 | 38 | 1200 | 0.0008 | 0.0156 | 0 | 1.025 | 0.049253 | 0

## HCA
Bus | Generation by Fuel [MW]
| hca | wind | solar | nuclear | hydro | coal | ng | dl
1 | 697.6 | 0 | 0 | 1590 | 171.45 | 0 | 3795.18 | 0
2 | 743.9 | 0 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 3920.33 | 0
3 | 723.29 | 0 | 0 | 1590 | 900 | 0 | 3040.94 | 0
4 | 1437.42 | 0 | 0 | 1180.64 | 900 | 0 | 2736.16 | 0
5 | 1416.3 | 0 | 0 | 1093.99 | 871.65 | 0 | 2872.29 | 0
6 | 1087.44 | 0 | 0 | 1295.29 | 894.79 | 0 | 2976.71 | 0
7 | 1128.63 | 0 | 0 | 1487.9 | 900 | 0 | 2737.7 | 0
8 | 1231.07 | 0 | 0 | 1590 | 900 | 0 | 2533.16 | 0
9 | 654.12 | 0 | 0 | 1590 | 875.25 | 0 | 3134.85 | 0
10 | 586.42 | 0 | 0 | 865 | 860.43 | 0 | 3942.38 | 0
11 | 582.78 | 0 | 0 | 890.75 | 864.47 | 0 | 3916.23 | 0
12 | 508.53 | 0 | 0 | 1235.36 | 875.04 | 0 | 3635.3 | 0
13 | 488.53 | 0 | 0 | 865 | 848.58 | 0 | 4052.12 | 0
14 | 369.05 | 0 | 0 | 1353.53 | 884.41 | 0 | 3647.24 | 0
15 | 583.53 | 0 | 0 | 1590 | 874.99 | 0 | 3205.71 | 0
16 | 1529 | 0 | 0 | 1573.53 | 834.03 | 0 | 2317.67 | 0
17 | 907.77 | 0 | 0 | 1377.94 | 900 | 0 | 3068.52 | 0
18 | 658 | 0 | 0 | 1590 | 900 | 0 | 3106.23 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 250 | 0 | 4567.87 | 0
20 | 680 | 0 | 0 | 1590 | 875.21 | 0 | 3109.02 | 0
21 | 874 | 0 | 0 | 1590 | 875.21 | 0 | 2915.02 | 0
22 | 600 | 0 | 0 | 1590 | 601.08 | 0 | 3463.15 | 0
23 | 847.5 | 0 | 0 | 1590 | 875.21 | 0 | 2941.52 | 0
24 | 908.6 | 0 | 0 | 1590 | 875.21 | 0 | 2880.42 | 0
25 | 587.5 | 0 | 0 | 1590 | 341.59 | 0 | 3735.14 | 0
26 | 1228.5 | 0 | 0 | 725 | 428.94 | 0 | 3871.79 | 0
27 | 762.09 | 0 | 0 | 1077.5 | 867.88 | 0 | 3546.76 | 0
28 | 806 | 0 | 0 | 1008.5 | 773.19 | 0 | 3666.54 | 0
29 | 883.5 | 0 | 0 | 725 | 866.8 | 0 | 3778.93 | 0
39 | 2004 | 0 | 0 | 1590 | 388.01 | 0 | 2272.22 | 0

## HCA_Upgrades
Branch Upgrade Suggestions:
Bus HC[MW]
1 697.60
Max Mu Branch: 3 ( 59.902) Line 2- 3 345.00 kV x=0.0151, z=288.40 ohms, npar=1, mva=500.00, mi=29.95, $114.84M/ckt
Local Branch: 1 ( 0.000) Line 1- 2 345.00 kV x=0.0411, z=288.68 ohms, npar=1, mva=600.00, mi=81.53, $295.36M/ckt
2 743.90
Max Mu Branch: 3 ( 51.343) Line 2- 3 345.00 kV x=0.0151, z=288.40 ohms, npar=1, mva=500.00, mi=29.95, $114.84M/ckt
3 723.29
Max Mu Branch: 7 ( 45.626) Line 3- 18 345.00 kV x=0.0133, z=296.87 ohms, npar=1, mva=500.00, mi=26.38, $102.34M/ckt
Local Branch: 6 ( 37.742) Line 3- 4 345.00 kV x=0.0213, z=369.18 ohms, npar=1, mva=500.00, mi=42.25, $157.89M/ckt
4 1437.42
Max Mu Branch: 24 ( 45.629) Line 14- 15 345.00 kV x=0.0217, z=289.82 ohms, npar=1, mva=600.00, mi=43.05, $160.67M/ckt
Local Branch: 8 ( 8.642) Line 4- 5 345.00 kV x=0.0128, z=367.59 ohms, npar=1, mva=600.00, mi=25.39, $98.87M/ckt
Local Branch: 9 ( 9.297) Line 4- 14 345.00 kV x=0.0129, z=363.65 ohms, npar=1, mva=500.00, mi=25.59, $99.57M/ckt
5 1416.30
Max Mu Branch: 3 ( 59.990) Line 2- 3 345.00 kV x=0.0151, z=288.40 ohms, npar=1, mva=500.00, mi=29.95, $114.84M/ckt
Local Branch: 8 ( 20.895) Line 4- 5 345.00 kV x=0.0128, z=367.59 ohms, npar=1, mva=600.00, mi=25.39, $98.87M/ckt
6 1087.44
Max Mu Branch: 12 ( 75.518) Line 6- 7 345.00 kV x=0.0092, z=339.62 ohms, npar=1, mva=900.00, mi=18.25, $73.88M/ckt
7 1128.63
Max Mu Branch: 15 ( 52.915) Line 7- 8 345.00 kV x=0.0046, z=289.05 ohms, npar=1, mva=900.00, mi=9.13, $41.94M/ckt
8 1231.07
Max Mu Branch: 8 ( 62.940) Line 4- 5 345.00 kV x=0.0128, z=367.59 ohms, npar=1, mva=600.00, mi=25.39, $98.87M/ckt
9 654.12
Max Mu Branch: 17 ( 59.946) Line 9- 39 345.00 kV x=0.0250, z=171.80 ohms, npar=2, mva=900.00, mi=99.19, $357.16M/ckt
Mean Mu Branch: 3 ( 13.673) Line 2- 3 345.00 kV x=0.0151, z=288.40 ohms, npar=1, mva=500.00, mi=29.95, $114.84M/ckt
10 586.42
Max Mu Branch: 3 ( 64.189) Line 2- 3 345.00 kV x=0.0151, z=288.40 ohms, npar=1, mva=500.00, mi=29.95, $114.84M/ckt
11 582.78
Max Mu Branch: 3 ( 61.515) Line 2- 3 345.00 kV x=0.0151, z=288.40 ohms, npar=1, mva=500.00, mi=29.95, $114.84M/ckt
Local Branch: 13 ( 11.360) Line 6- 11 345.00 kV x=0.0082, z=289.20 ohms, npar=1, mva=480.00, mi=16.27, $66.93M/ckt
12 508.53
Max Mu Branch: 3 ( 62.068) Line 2- 3 345.00 kV x=0.0151, z=288.40 ohms, npar=1, mva=500.00, mi=29.95, $114.84M/ckt
Local Branch: 21 ( 4.149) Xfmr 12- 11 345.00 / 345.00 kV x=0.0435, mva=500.00, $9.50M
13 488.53
Max Mu Branch: 3 ( 60.922) Line 2- 3 345.00 kV x=0.0151, z=288.40 ohms, npar=1, mva=500.00, mi=29.95, $114.84M/ckt
14 369.05
Max Mu Branch: 3 ( 65.284) Line 2- 3 345.00 kV x=0.0151, z=288.40 ohms, npar=1, mva=500.00, mi=29.95, $114.84M/ckt
Local Branch: 9 ( 61.035) Line 4- 14 345.00 kV x=0.0129, z=363.65 ohms, npar=1, mva=500.00, mi=25.59, $99.57M/ckt
15 583.53
Max Mu Branch: 3 ( 60.483) Line 2- 3 345.00 kV x=0.0151, z=288.40 ohms, npar=1, mva=500.00, mi=29.95, $114.84M/ckt
16 1529.00
Max Mu Branch: 3 ( 54.528) Line 2- 3 345.00 kV x=0.0151, z=288.40 ohms, npar=1, mva=500.00, mi=29.95, $114.84M/ckt
Local Branch: 26 ( 3.412) Line 16- 17 345.00 kV x=0.0089, z=306.52 ohms, npar=1, mva=600.00, mi=17.66, $71.79M/ckt
Local Branch: 28 ( 44.500) Line 16- 21 345.00 kV x=0.0135, z=273.97 ohms, npar=1, mva=600.00, mi=26.78, $103.73M/ckt
17 907.77
Max Mu Branch: 30 ( 56.189) Line 17- 18 345.00 kV x=0.0082, z=296.77 ohms, npar=1, mva=600.00, mi=16.27, $66.93M/ckt
18 658.00
Max Mu Branch: 7 ( 44.500) Line 3- 18 345.00 kV x=0.0133, z=296.87 ohms, npar=1, mva=500.00, mi=26.38, $102.34M/ckt
19 0.00
20 680.00
Max Mu Branch: 3 ( 60.922) Line 2- 3 345.00 kV x=0.0151, z=288.40 ohms, npar=1, mva=500.00, mi=29.95, $114.84M/ckt
21 874.00
Max Mu Branch: 3 ( 60.922) Line 2- 3 345.00 kV x=0.0151, z=288.40 ohms, npar=1, mva=500.00, mi=29.95, $114.84M/ckt
Local Branch: 28 ( 44.500) Line 16- 21 345.00 kV x=0.0135, z=273.97 ohms, npar=1, mva=600.00, mi=26.78, $103.73M/ckt
22 600.00
Max Mu Branch: 3 ( 531.055) Line 2- 3 345.00 kV x=0.0151, z=288.40 ohms, npar=1, mva=500.00, mi=29.95, $114.84M/ckt
Local Branch: 36 ( 44.500) Line 22- 23 345.00 kV x=0.0096, z=271.43 ohms, npar=1, mva=600.00, mi=19.04, $76.65M/ckt
23 847.50
Max Mu Branch: 3 ( 60.922) Line 2- 3 345.00 kV x=0.0151, z=288.40 ohms, npar=1, mva=500.00, mi=29.95, $114.84M/ckt
Local Branch: 38 ( 44.500) Line 23- 24 345.00 kV x=0.0350, z=370.61 ohms, npar=1, mva=600.00, mi=69.43, $253.01M/ckt
24 908.60
Max Mu Branch: 3 ( 60.922) Line 2- 3 345.00 kV x=0.0151, z=288.40 ohms, npar=1, mva=500.00, mi=29.95, $114.84M/ckt
Local Branch: 38 ( 44.500) Line 23- 24 345.00 kV x=0.0350, z=370.61 ohms, npar=1, mva=600.00, mi=69.43, $253.01M/ckt
25 587.50
Max Mu Branch: 3 ( 50.420) Line 2- 3 345.00 kV x=0.0151, z=288.40 ohms, npar=1, mva=500.00, mi=29.95, $114.84M/ckt
26 1228.50
Max Mu Branch: 3 ( 114.493) Line 2- 3 345.00 kV x=0.0151, z=288.40 ohms, npar=1, mva=500.00, mi=29.95, $114.84M/ckt
Local Branch: 40 ( 0.800) Line 25- 26 345.00 kV x=0.0323, z=293.56 ohms, npar=1, mva=600.00, mi=64.08, $234.26M/ckt
27 762.09
Max Mu Branch: 13 ( 65.510) Line 6- 11 345.00 kV x=0.0082, z=289.20 ohms, npar=1, mva=480.00, mi=16.27, $66.93M/ckt
28 806.00
Max Mu Branch: 3 ( 60.922) Line 2- 3 345.00 kV x=0.0151, z=288.40 ohms, npar=1, mva=500.00, mi=29.95, $114.84M/ckt
Local Branch: 43 ( 7.500) Line 26- 28 345.00 kV x=0.0474, z=293.38 ohms, npar=1, mva=600.00, mi=94.03, $339.10M/ckt
29 883.50
Max Mu Branch: 3 ( 60.922) Line 2- 3 345.00 kV x=0.0151, z=288.40 ohms, npar=1, mva=500.00, mi=29.95, $114.84M/ckt
Local Branch: 44 ( 0.000) Line 26- 29 345.00 kV x=0.0625, z=293.34 ohms, npar=1, mva=600.00, mi=123.98, $443.95M/ckt
Local Branch: 45 ( 24.642) Line 28- 29 345.00 kV x=0.0151, z=293.11 ohms, npar=1, mva=600.00, mi=29.95, $114.84M/ckt
39 2004.00
Max Mu Branch: 3 ( 67.653) Line 2- 3 345.00 kV x=0.0151, z=288.40 ohms, npar=1, mva=500.00, mi=29.95, $114.84M/ckt
Local Branch: 17 ( 19.258) Line 9- 39 345.00 kV x=0.0250, z=171.80 ohms, npar=2, mva=900.00, mi=99.19, $357.16M/ckt